## Sheet1
附件
太阳能与空气能热水系统问题清单
序号 | 位置 | 存在问题
1 | 太阳能热水系统 | 太阳能集热板破损且老化严重，集热效率明显下降。裙楼集热板表面损坏的有35块，住院部A、B两区17楼损坏更严重。
2 |  | 太阳能集热板底部腐蚀、安装支架出现不同程度腐蚀，集热板底部腐蚀严重，约占80%。
3 |  | 管路连接处存在渗漏现象，阀件腐蚀老化。
4 | 空气能热水器 | 空气能热水器压缩机性能下降，制热效率降低。裙楼、A区、B区三区的空气能主机压缩机有不同程度的老化和损坏。
5 |  | 冷凝器结垢严重，影响散热效果。
6 |  | 热交换器内部结垢，影响换热效果。
7 |  | 控制电路有不同程度的损坏，造成不能正常运行。
8 |  | B区其中一台主机冷凝器结霜严重，系统不能自动化霜。
9 | 管路系统 | A、B两区热水系统，管路未做回水，热水管路从上到下，A区分四路，B区分三路，从15楼到4楼分别通过电磁阀控制，直接连到水箱，然后通过水箱一直往外溢出来。
10 |  | 水泵、阀门、电磁阀有不同程度老化，水泵有部分损坏，阀门、电磁阀部分腐蚀及内部关不到位。
11 |  | 控制柜有不同程度老化，内部线路凌乱，有些部件已经不在了，目前出现不能自动控制。