泉州市中医院后勤综合楼学生宿舍预付费电表安装改造项目采购文件

泉州市中医院近期拟采取院内竞争性谈判的方式，采购后勤综合楼学生宿舍预付费电表安装改造项目（详见目录清单），欢迎符合资质条件的企业参与报价。

一、采购项目概况

1、项目名称：泉州市中医院后勤综合楼学生宿舍预付费电表安装改造项目

2、采购服务主要内容及要求：详见本采购文件第二章；

3、评标方法：最低价中标。

二、报价供应商资格要求：

1、在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织，具有相关服务的经营范围或许可资质；

2、报价机构须对所选分包的所有内容同时进行报价，不允许对分包的部分内容进行拆分报价；

3、报价委托代理人须是报价机构的正式员工，在规定时间内提交报名材料。

4、报价供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单并符合政府采购法第二十二条规定条件。

5、本项目不接受联合体报价；

三、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加报价，否则报价无效。如开标后经举报查实报价供应商在开标前已存在以上行为并刻意隐瞒，则取消其中标资格并将相关企业及人员列入黑名单。

四、公示时间：本公告发布次日起7个日历日；

采购文件下载方式：网站下载。

潜在报价供应商应和采购人充分沟通，在公示期结束前提交以下材料：

1、资格预审文件（一份，无需密封），包括报价公司营业执照、资质证件（具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）、单位法人身份证复印件、报价代表身份证复印件及个人授权书、联系方式(手机号码及电子邮箱)。

2、报价文件（一式贰份，胶状成册并密封提交），按照采购文件第三章内容。

以上材料需加盖公章，逾期收到的或不符合规定的报价文件将被拒绝。

报价文件递交地点：泉州市中医院总务科。

五、本项目不组织踏勘现场，潜在报价供应商如有需要可与总务科联系。

六、开标：本次采购采取远程开标，报价供应商不参加现场开标。

七、报名联系人：蔡先生，联系电话：13055326812。

八、供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出质疑澄清，口头质疑不予接受。监督电话：28289899。

九、其他未尽事宜，按照政府采购相关法律法规执行。

泉州市中医院

2025年1月13日

附：采购目录一览表

| 合同包序号 | 项目名称及内容 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 后勤综合楼学生宿舍预付费电表安装改造项目 | 8.864 |

第二章    采购内容及要求

第一节    采购项目内容

- 采购清单及要求：

| 1、系统平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 云水电 | 5 | 年 | 用于水电能耗资源的信息化管理，提供对水、电资源的在线实时监测、数据采集、计量付费、统计分析、预警通知、智能管控、线上水电缴费服务。 |
| 2 | 微信小程序 | 1 | 项 | 以微信小程序作为入口，提供以下移动应用： 1)员工卡服务：支持查询帐户余额、交易明细、卡片挂失、修改密码功能模块。 2)手机端充值服务：可通过微信账户对职工账户进行充值； 3)手机端扫码功能：实现虚拟卡二维码的亮码展示和反扫支付功能。 4)提供人脸照片采集功能，支持照片采集协议确认、人脸识别采集（用户须知、提交次数限制、照片质量检测【是否包含人脸、人脸是否过小、照片清晰度】）。 |
| 2、水电场景硬件 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 集中器 | 1 | 台 | 标配4G全网通模块,工业级A7核心板,4.3寸TFT,实体按键 |
| 2 | 转发控制器 | 7 | 台 | 光电隔离上行RS485,光电隔离下行电流环+RS485 |
| 3 | 单相电子式电能表 | 130 | 路 | 内置温控单元；自带屏幕和按键，便于查询 |
| 4 | 电控柜 | 7 | 套 | 包含三相开关、空气开关、箱体电表连接线材 |
| 3、实施及售后部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 实施人工、线材辅材 | 1 | 项 | 硬件设备的安装施工费用 |
| 2 | 房间电路整改 | 1 | 项 | 包含房间线路整改线材及人工费用 |

# 技术规范要求

## 单相电子式电能表

- ★电能表应符合《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告2020年42号》规定的用于贸易结算的电能计量器具，产品符合国标《GB/T 17215.321-2021 电测量设备(交流)  特殊要求 第 21 部分静止式有功电能表(A 级、B 级、 C 级、 D 级和 E 级)》，提供型式批准证书与型式评价报告全文用于一致性核查;

注：符合国家市场监督管理总局《计量器具新产品管理办法》的规定，在产品显著位置应有符合国家计量管理机构规定的CPA标识（例如：产品说明书）；产品的型号符合GB/T 28879《电工仪器仪表型号编制方法》的要求。

- 计量精度（不低于）： B级；（以计量器具型式批准证书为准）;

- ▲电能表测量范围（不小于）： 0.1-0.5（40）A（以计量器具型式批准证书为准）

- ▲具有4个独立电能测量单元，4个电量脉冲输出接口，对应4个独立计量通道（以产品说明书与计量器具型式评价报告内容为准）；

- 通讯方式：有线通讯;

- ▲需具有低功耗的优点，供电电源：AC 220V 50Hz，电压线路功耗：≤0.６W（提供型式评价报告证明此项功能）;

- ▲运行温度保护功能：电能表内部温度检测范围为：-40℃～85℃，超温报警设置值范围为0℃～85℃，试验时可编程设置0℃～85℃内的任意值，当实际环境温度分别超过编程设置值时，电能表应能断电保护，同时在仪表液晶显示器上显示对应报警信息（提供国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方省级计量检测单位出具的检测报告证明此项功能）；

- ▲最大负荷保护功能：允许最大负荷的最大设置值=最大电流 × 额定电压,（保护值可编程设置），当实际负荷超过编程设置值时，电能表应能断电保护，同时在仪表液晶显示器上显示对应报警信息（提供国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方省级计量检测单位出具的检测报告证明此项功能）；

- ▲欠压过压保护功能：为了避免低电压或高电压对用户用电器的伤害，可编程设置欠压与过压参数，当供电电压处于欠压或过压时能显示当前状态并自动切断供电输出，当电压恢复正常并持续一定时间后，电能表应会自动恢复对后端的供电（提供国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方省级计量检测单位的检测报告证明此项功能）；

- ▲电能表应具有超温度断电、超安全电流断电、电压异常断电、手动送断电、恶性负载（发热类电器）断电功能，当以上保护功能触发时电能表能够报警，液晶显示器上能显示对应的符号或信息，相关状态也通过通信介质传递至管理平台（提供国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方省级计量检测单位的检测报告证明此项功能）;

- ▲电能表应具有 4个独立的测量单元，每个测量单元均配置最大转换电流为90A的磁保持继电器用于输出开关控制，该磁保持继电器的触点与线圈之间的介电强度可达4000VAC 1 min，断开与闭合动作时间≤20ms，机械寿命≥10万次开闭（提供国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方省级计量检测单位的检测报告证明此项性能）

- 恶性负载分辨功率：≤30W;

- ▲可控硅插座（限电插座）识别：可对市面上的可调整可控硅导通角插座（又名移相器插入座或限电插座）进行有效识别; （提供国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方省级计量检测单位的检测报告证明此项功能）

- 恶性负载学习：支持负载特征值学习，对于允许使用的阻性负载，通过学习后允许使用; （提供国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方省级计量检测单位的检测报告证明此项功能）

- ▲脱机保电功能：电能表工作在预付费模式下，如剩余电量使用完毕且在设置的时间内未能建立有效的网络通讯时(可编程设置通讯失败时间)，仪表可通过按钮手动或通过参数设置自动进入保电模式(不关闭用电输出)，所用电量计入应急赊欠电量，当网络恢复时自动恢复预付费模式；（提供国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方省级计量检测单位的检测报告证明此项功能）

- ▲具有LCD显示功能，符合GB/T 17215.321-2021标准要求，可方便查询当前仪表累计用电量、当前负载功率等（提供计量器具型式评价报告证明符合标准要求）;

- 须具有按键操作功能，方便查看累计用电量、当前负载功率（提供计量器具型式评价报告证明此项功能）;

- ▲产品耐久性：产品在最大电流条件下，连续工作1000小时，无重大缺陷（提供型式评价报告证明此项功能）;

- 外壳材料：阻燃材料。

- 定时段送断电：每天支持不少于8个时间点，每周支持不少于40个时段设置；

- 节假日送断电控制功能：除定时送断电功能外，可设置节假日是否启用；（提供截图证明）;

- 分时段功率限制功能：可灵活设置每周逐日按时段功率限值（每日功率限值参数可设置4条）

- ▲计量性能保护	具有防止欺诈功能：法制相关软件应防止通过更换存储装置来进行未经授权的修改、加载或更改。仪表需要用安全手段来保护加载软件（参数）的功能。只有明确说明的功能才允许通过用户接口激活， 这些功能的实现不能降低仪表防止欺诈的能力。（提供计量器具型式评价报告证明此项功能）

- ▲温升要求：仪表工作在 GB/T 17215.211—2021 中7.1 规定参比条件下，各测量单元同时通以功率因数为1且电流为Imax（仪表最大电流）并使用国标电缆线连接各电流端子连续工作≥2h后，仪表电流端子温升应≤25K（提供国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方省级计量检测单位的检测报告证明此项性能）

- ▲严重电压改变	≤0.7Unom条件下，误差偏移限值(%)≤±1% （提供型式评价报告证明此项功能）。

## 数据转发（或抄送）设备

- 支持通过APP收集设置房间信息，调试设备，送断电；

- 可选配检测低压成套设备柜内工作温度，并根据温度设置报警值，启停风扇；

- 供电电源 AC220V  50Hz，

- 通讯端口：2×RS485(光电隔离)，1×光电隔离电流环，隔离电压 ≥AC 3000V；

- 工作环境温度：-25℃～+55℃；相对湿度：20～90%RH；

- 外壳材质阻燃材料；

- 安装方式卡扣螺钉式；

- 符合 GB 9254 中电源端子传导骚扰的传导共模骚扰 B 级限值要求；

- 静电放电抗扰度: 依据GB/T 17626.2标准要求，通过接触放电±8KV，空气放电±15KV实验。

## 管理机（集中器或网关）

主要功能参数包含但不限于以下要求：

| 主要功能参数包含但不限于以下要求： |  |
| --- | --- |
| 设备性能指标 | 指标参数 |
| 处理器 | ARM A7 600MHz （含）以上工业级处理器 |
| 内存 | ≥256MB DDR2 RAM |
| 存储 | ≥256M NAND FLASH |
| 操作系统 | 嵌入式 Linux 操作系统 |
| ▲时钟 | 配置具有温度补偿的专用芯片与后备电池（提供国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方省级计量检测单位出具的检测报告证明此项配置） |
| 显示方式 | ≥4.3 寸以上TFT彩屏 |
| 隔离电压（AC） | ≥ 3KV |
| 工作温度 | -20℃～55℃ |
| 工作湿度 | 5～90%RH |
| 环境温度 | -30℃～70℃ |
| 湿度 | 20～90%RH |
| 通讯距离 | ≤2400m |
| 支持房间 | ≥700 |
| 通讯速度-TCP/IP | 10M/100Mbps |
| ▲通讯接口 | ≥6 路带隔离 RS-485接口，≥2个以太网口，≥2 个 USB2.0 接口，≥1个CAN端口（提供国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方省级计量检测单位出具的检测报告证明此项配置） |
| ▲功耗 | ≤5W（提供国家认证认可监督管理委员会批准成立的第三方省级计量检测单位出具的检测报告证明此项性能）） |
| 存储购电记录 | ≥3000条 |
| 断电后数值保存 | ≥10年 |
| 工作电压 | AC 220V ±20%，50Hz±2Hz |
| 外壳材料 | 采用阻燃材料 |
| 存储超载记录 | 10000条以上 |

第二节    采购须知及要求

1、报价供应商报价列出报价各单价和总报价，报价超过预算金额为无效报价。本项目为交钥匙工程报价包含材料、劳务、运输、人员、管理、维护保养、调式、清洗、检测、施工安装及所必要的辅材设施、保险、税金等完成项目服务内容所不可预见的一切费用。

2、中标供应商在院内服务期间要遵守相关法律法规、院内相关制度及安全生产相关要求。按照采购方规定的时间和指定的地点进行作业,安全责任由中标方自行承担。如因中标供应商原因发生的一切事故，责任由中标供应商承担。如给采购人造成损失，应承担相应的经济和法律责任。

3、保修期：所有更换配件保修期不得少于5年。

4、付款方式：供应商向甲方提交发票及验收证明，甲方收到相关材料后3个月内付款。

5、采购采取远程开标，报价供应商在开标前将报价材料密封递交至泉州市中医院总务科，不参加现场开标。

6、中标方式：最低价中标。

# 第三章 报价文件的组成

报价文件应按以下顺序编制并胶装装订成册（一式贰份，密封提交）：

一、报价文件目录表

二、报价确认函（附件1）；

三、报价供应商资质文件，包括报价公司营业执照、资质证件（具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）、单位法人身份证复印件、报价代表身份证复印件及个人授权书、联系方式(手机号码及电子邮箱)等。

四、附件2：报价表（格式自拟）

五、根据评分内容、按照顺序提供相关材料、承诺书等

六、服务承诺书、质保承诺书或报价供应商认为需加以说明的其它内容。

七、报价承诺书（附件3）

以上材料报价供应商如未能按要求提供，经评委会商议，可认定为报价无效。

附件1：报价确认函

致泉州市中医院： 根据贵方为______________________________(项目名称)项目采购采购的报价邀请，我司___________________________________授权报价代表__________________________(全名，职务)参与报价。 报价供应商全称（加盖公章）： 地址： 公司电话/传真： 报价代表签字： 联系电话： 日期：

附件3

报价承诺书

本公司报名参与泉州市中医院___________________________（项目名称）报价活动,对以下事项作出承诺：

1、我公司遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则,遵守国家政府采购及招报价等法律法规，参与本项目竞标，自觉接受医院及相关部门监督检查。

2、报价前三年报价供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单并符合政府采购法第二十二条规定条件。

3、在采购采购活动中，保证不提供虚假材料谋取中标、成交；承诺不参与围标串标；不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

4、在采购采购活动中，保证不提供现金、有价证券、贵重物品、信用卡、宴请、免费旅游、赞助活动；保证不以任何名义给相关采购人员回扣、提成；不擅自到临床科室进行产品推销活动。

我公司如被查实在本项目采购报价活动中违反以上承诺，由我单位及法定代表人承担相应的经济和法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

报价企业名称（盖公章）：___________________

法人代表签字：____________________

报价代表签字：____________________

年      月    日