中央空调系统和热水回水改造问题清单

- 中央空调主机维修

- 1、2号空调主机轴封漏油需更换

- 2、3号空调主机轴封漏油需更换，冷冻油需添加，冷媒也需添加

- 3、4号空调液位执行器损坏需更换

- 中央空调冷却塔维修和耗材更换

- 1、冷却塔填充耐高温散热胶片淋水片需更换，时间使用过久老化腐蚀相当严重已经影响中央空调散热需求

- 2、冷却塔风扇变速箱清洗加油专项保养，12台散热风扇皮带全部更换

- 3、冷却塔进水管采用材质是镀锌管时间久老化严重需更换

- 4、冷却水管材质是无缝钢管室外管道需除锈重新油漆。

- 三、风机房维修和耗材更换

- 医院总共有39间新风机房，负责空气更换和制冷，由于过滤网10年未更换，制冷效率和新风均得不到保障，能源损耗严重，需更换过滤网和进行风柜清洗，变频器、皮带电动阀需进行维修更换。

- 四、中央空调末端保温棉漏水

- 医院中央空调末端保温棉需进行排查维修。

- 热水回水系统改造

- 整个热水系统回水没回到顶层热水箱，现回水管全部封堵，病房在使用热水造成管道长时间没使用要放掉大量冷水才能达到热水效果，按照医院病房入住情况大约一天多消耗50吨水量，建议改造热水回水系统，利用四楼原有热水箱增设两台高压热水泵和两条热水管从病房管道井穿到A区和B区热水箱，达到热水自动循环。