泉州市中医院部分集水井底座及盖板更换方案

因我院地下室停车场内、热交换站内及生活水泵房地下室原有部分集水井盖板生锈开裂，底座也出现老化变形的现象。经检查，原有盖板材质为花纹钢板厚度仅3mm，盖板边框由角铁焊制；集水井底座槽钢因长期浸泡在水中已锈蚀变形，无法满足车辆停放的承重要求。为确保安全生产，现需要对原有锈蚀变形严重的44套集水井底座及盖板拆除并重新制作。（位置详见清单）

现规划更换方案如下：切割拆除旧有锈蚀的集水井铁件后，采用5#镀锌角铁焊制集水井盖板边框，用膨胀螺丝锁固在集水井上沿凹槽处与之焊接，底座中心采用8#槽钢十字交叉横拉焊接在边框之上确保受力均匀；集水井盖板采用4#镀锌角铁焊制边框与5厘花纹钢板作为饰面焊接而成，车位上方集水井盖板采用双片对开式，其余盖板为单片整体形式。焊接工作完成后，对集水井盖板正反面各刷一道防锈漆，正面刷两道面漆。（上述镀锌槽钢、镀锌角铁厚度为国标3mm厚）。