病房楼屋面防水修缮项目清单

外墙渗漏水原因：外墙结构胶老化开裂脱胶。（需高空作业）

外墙施工：17层屋面吊蜘蛛人至外墙，清理表层灰尘，从17层窗户上方底部往上延伸至屋面围墙顶部，约2.5米高，将表面有裂缝或脱胶的干挂砖交接缝处结构胶铲除、屋面围墙压顶板材所有交接缝处结构胶铲除，重新打幕墙胶（材料品牌限定三选一：白云，固展，之江），最后做一道透明纳米渗透结晶防水，施工人员需具备高空作业证。

伸缩缝、屋面漏水原因：砖砌的女儿墙，墙根因交接缝拉力导致墙根开裂出现裂缝渗水。

施工前提： 选择连续晴朗的天气施工，保证基层干燥。（材料品牌限定三选一：东方雨虹、立邦、美国UGL）

1. 基层处理

· 清理： 彻底铲除原有失效的防水层、鼓起的水泥层。用扫帚、铲刀等工具将基层的灰尘、泥沙、青苔、杂物完全清理干净。

· 找平： 用水泥砂浆修补较大的孔洞、裂缝和凹陷处。确保基层坚固、平整、干净、无明水。

· 处理节点： 对所有阴阳角、管道根部用水泥砂浆做抹弧处理（做成R角），避免应力集中。在女儿墙阴角、管道根部等关键节点预先涂刷一遍涂料，并铺设一层聚酯布做增强处理。

2. 涂刷底层涂料

· 按照产品说明配制涂料（如果是双组份）。

· 使用辊筒或刮板，均匀涂刷第一遍防水涂料。涂刷方向保持一致，确保无漏刷。

· 待第一遍涂料表干（不粘手）后，垂直交叉涂刷第二遍涂料。总厚度应达到1.5mm以上（或根据产品要求）。

3. 铺贴卷材

· 在涂料层上直接铺贴自粘卷材。根据屋面形状进行预铺、裁切。

· 从低处向高处铺贴，撕掉卷材底面的隔离膜，一边撕一边用压辊向前滚动，排出空气，确保卷材与涂料层充分粘结。

· 卷材搭接宽度不小于8cm，搭接边要用力压紧，必要时可用专用密封膏封边。

4. 节点加强处理

· 卷材在女儿墙上翻高度不低于25cm（泛水高度）。

· 管道、落水口等部位，卷材需要上包并裁剪合适，用金属压条固定或专用密封胶密封，确保万无一失。

5. 闭水试验及保护层

· 防水层完全干固后（通常3-7天），进行24-48小时闭水试验，确认无渗漏。

· 通过后，即可铺设保护层。保护层至关重要，它能保护防水层免受紫外线老化和物理破坏。

· 做法： 铺设一层水泥砂浆保护层（3-5cm厚）或铺设隔热砖。

工程具体报价：

| 项目名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 住院部B区前排外墙渗水 | 长48米*高2.5米 |
| 住院部B区后排外墙渗水 | 长48米*高2.5米 |
| 住院部B区左侧面排外墙渗水 | 长9米*高2.5米 |
| 住院部B区右侧面排外墙渗水 | 长19.5*高2.5米 |
| 住院部A区后排外墙渗水 | 长56米*高2.5米 |
| 住院部A区右侧面排外墙渗水 | 长32.6米*高2.5米 |
| 住院部A区左侧面排外墙渗水 | 长16米*高2.5米 |
| 住院部A区前排外墙渗水 | 长47米*高2.5米 |
| 护士站边外墙渗水 | 长29米*高2.5米 |
| 护士站对面外墙渗水 | 长24米*高2.5米 |
| 17楼伸缩缝渗水 | 16米 |
| 住院部B区屋面两处渗水 | 2处 |
| 住院部A区屋面渗水 | 1处 |
| 合计 |  |

工程保修：工程保修伍年。