泉州市中医院主网框架及监控改造项目方案书

二零二五年九月

一、项目概况

1、项目名称

泉州市中医院主网框架及监控改造项目

2、项目背景

门诊楼原有线路不明确且混乱，导致摄像头传输至录像机及消控室主屏幕出现延迟及无信号。

3、项目建设内容

门诊楼主网框架搭设，区域划分摄像头，主线头尾标识。

门诊大厅、急诊、住院部各增加一路摄像头监控安检门位置，警务室增加摄像头一路，室外各出入口监控修复，并添加进公安专属录像机（192.192.1.121）。

二、项目建设方案

- 门诊各楼层分区高清数字摄像机线路接入所属区域弱电井接入层交换机。

- 室外各个设备箱高清数字摄像机信号接入就近弱电井接入层交换机。

- 在一楼A、B、C、D、E、F区域弱电井设置智能化专网汇聚点。

- 核心机房设置在一楼A区弱电井，并增设一台24+24+4光纤核心交换机。

- 门诊一楼B、C、D、E、F弱电井内增设汇聚交换机。

- 门诊一楼B、C、D、E、F弱电井内交换机拉光纤汇聚到A区弱电井核心机房。

- 消控室弱电柜布置一条单模12芯光纤至核心机房。

- 门诊大厅、急诊、住院部各增加一路摄像头监控安检门位置，警务室增加摄像头一路，室外各出入口监控修复，并添加进公安专属录像机（192.192.1.121）。

- 消控室大屏幕画面重新整理排序，监控软件4200重新分组划分区域位置。

- 中标单位施工时需排查地下1层至4层及室外所有数字监控及交换机是否有故障，若有需提供位置及故障原因，明细清单整理完成给与甲方。

三、施工工艺要求

（一）线缆的敷设

（1）线缆铺放时，先铺放远处的信息点或主干点，后铺放近处的信息点或主干点。根据各个信息点的线缆长度进行估算，合理分配线缆，从而节省材料。

（2）施工中应采用人工放线的方法，同时不得硬拉。用电缆引线牵引通过线管，要避免因拉力过大而损坏线缆结构而造成系统性能下降甚至断路。线缆的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受外力的挤压和损伤。

（3）在线缆两侧将预留足够的线供端接和制作使用。对于铜缆，设备间预留长度宜为0.5-1.0m，工作区宜为30cm。对于光缆，预留长度宜为3-5m，有特殊要求的应按设计要求预留长度。

（4）线缆在布放时要特别注意线缆（特别是光纤）的转弯位置的处理。保持一定的转弯半径，非屏蔽4对双绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍，光缆的弯曲半工半续径应至少为光缆外径的20倍，避免造成铜缆受损和光纤中断。

（5）布放4对双绞电缆时，管道的截面利用率不宜大于30%。布放水平、主干线缆时线槽的截面利用率不宜大于50%。

（6）对于水平电缆，将从各个分配线架延着水平线槽、线管到达信息口底盒，水平线缆铺放前同样应选择最短路径。水平电缆终端的标签应固定粘贴在电缆两边20-30cm处，以便配线架理线及模块端接。

（7）对于干线部分的敷设，从各个分配线架开始顺本层水平线槽、竖井线槽到主配线间。干线线缆敷设时，应本着每次敷设一条的原则，以减低干线电缆在敷设时出现损坏的可能性。

（8）主干线缆在线槽中铺放，应尽量保持整齐，在主干线槽中应做相应的固定，特别是垂直主干线槽中。

（9）干线线缆在敷设前，也必须进行规范的标识，同时还必须在施工图上进行编号标识，以免因电缆数目过多而在主配线一侧造成混乱，从而在测试过程中浪费时间影响工期。

（10）对于光缆，应在布放前用激光笔测试其通断。

（二）缆线终接

（1）缆线在终接前，必须检查标签颜色和数字含义，并按顺序终接。

（2）缆线中间不得存在接头。

（3）缆线终接处必须卡接牢固，接触良好。

（4）缆线终接应符合设计和产品安装的技术要求。

（5）必须严格控制开路、短路、串音、极性接反和线对交错等质量问题的发生，应采取“随装随测”方法及时地发现和处理。

（6）终接时每对对绞电缆应保持扭绞状态，非扭绞长度对于5类线不应大于13mm。

（7）剥除护套应采用专用工具，不得刮伤绝缘层；必须按色标和线对顺序进行卡接，接序标准必须统一。

（8）对绞电缆与信息插座的卡接端子连接时，应按先近后远、先下后上的顺序进行卡接。

（9）对绞电缆与接线模块卡接时，应按设计和产品的技术要求操作；对绞线与信息插座相连时，必须按色标和线对顺序进行操作。

（三）光缆芯线终接

（1）应采用光纤连接盒对光缆芯线进行接续保护，在连接盒中的光纤应有足够的弯曲半径。

（2）光纤融接或机械接续处应加以保护和固定。

（3）连接盒面板应设有标志。

（4）跳线软纤的活动连接器在插入试配器之前应进行清洁，所插位置应符合设计要求。

（5）光缆传输系统连接点的衰减值、数字系列比特率、数字接口特性等，应符合国家现行标准的规定。

（四）摄像头规范

（1）摄像机或门禁人脸识别镜头应避免强光直射，保证摄像管靶面不受伤损。摄像机镜头应从光源方向对准监视目标，并应避免逆光安装；当需要逆光安装时，应降低监视区域的对比度。

（2）镜头视场内，不得有遮挡监视目标的物体。

（3）摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方，安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装的高度，室内宜距地面2.5～５米或吊顶下０.２米处，室外应距地面３.５～１０米，并不得低于３.５米。

（4）电梯厢内的摄像机应安装在电梯厢顶部、电梯操作器的对角处，并应能监视电梯厢内全景。

（5）摄像机安装前应按下列要求进行检查：将摄像机逐个通电进行检测和粗调，在摄像机处于正常工作状态后，方可安装；检查云台水平、垂直转动角度，并根据设计要求定准云台转动起点方向。

（6）摄像机的电缆和电源线均应固定，并不得用插头承受电缆的自重。

（7）先对摄像机进行初步安装，经通电试看、细调，检查各项功能，观察监视区域的覆盖范围和图象质量，符合要求后方可固定。

（五）标签规范

如果要充分发挥结构化布线系统的管理功能，就必须配备一套完善的标签及子系统识别标准，根据EIA/TIA606商业建筑的电讯通道结构管理标准，作出以下要求：

（1）识别同一线缆的两个端子的标签应具有同样的颜色；

（2）交叉连接通常在两个不通的彩色区域的连接外进行。

四、项目资料

设备采购到货后，由甲方组织设备到货验收，确认无误后签署设备到货确认单。

涉及隐蔽工程施工的，需经甲方现场核查确认并拍照留存，签署隐蔽工程验收确认单，施工单位方可对隐蔽工程进行覆盖施工。

项目建设完成，经施工单位书面申请，甲方组织验收，验收通过后施工单位需向甲方移交过程材料及竣工材料。

五、质保说明

（1）设备质保3年，质保期为项目通过验收后开始计算。质保期内设备出现性能故障或产品质量问题的，由施工单位负责维修或更换；如因不合理使用、维护或人为原因发生损坏的，则不在质保范围内。

（2）新装设备质保期内因发生故障且不可维修需更换新设备的，则新设备的质保时间根据项目质保时间计算，不再另行计算质保时间。

（3）质保期内需保障咨询电话通畅，接听和解答关于设备的任何疑问和要求。

（4）设备出现故障时，收到甲方反馈，施工单位技术人员应在24小时内到达现场进行故障排查；重大故障修复时间不大于12小时，一般故障修复时间不大于72小时。如遇特殊情况，无法及时修复的，施工单位应及时向甲方报告协调解决。有疑难故障时由施工单位负责调动厂商和相关技术支持限时到达现场解决故障。

| 06工程名称：中医院监控线路整改清单 2025-08-19 单位：元/人民币 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 说明 |
| 1 | 400万网络POE双光全彩高清摄像机 | 海康威视 | DS-2CD1245(D)-LA | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 1/2.7" Progressive Scan CMOS | 支 | 4 | 4个出入口监控，接入就近POE交换机 |
| 2 | 六类网线 | 海康威视 | DS-1LN6-UE | 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳 标准装箱长度:305m±1.5m 6类网线,Cat6非屏蔽双绞线 | 箱 | 6 |  |
| 3 | 24口全光汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S5310-24SFP4XS-E | 10G核心交换机 交换容量；1.36Tbps/13.6Tbps，包转发率：280Mpps/770Mpps，24个1G SFP光口，4个1G/10G SFP+光口，模块化电源，含1块70W交流电源模块 | 台 | 1 | 1楼A区弱电井 |
| 4 | 12芯光纤 | 罗至 | LZ-12DM | 1.结构 中心管式钢带式 2.芯数 12 3.模式 单模 4.外扩材料 聚乙烯（PE） 5.敷设方式 架空/管道 6.外径范围 8-9mm 7.松套管 PBT 8.松管道外径 3.0 9.光缆加强件 两根高强度磷化钢丝 | 米 | 3000 |  |
| 5 | 光模块 | 锐捷 | SFP-MM850 | 千兆多模光模块,最大传输距离550M,双纤口,适用LC型接头跳线 | 个 | 12 |  |
| 6 | 光纤熔接配件 |  |  | 现场制作 | 项 | 1 |  |
| 7 | PVC线管 | 日丰 | DN20 | 具备阻燃绝缘 | 米 | 1500 |  |
| 8 | 汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 三层 ¦ 千兆接入交换机 ¦ 24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，1-24口支持PoE/PoE+，固化交流电源和风扇，整机PoE最大输出370W。 ¦ 支持PoE+ ¦ 交换容量672Gbps/6.72Tbps ¦ 包转发率171Mpps ¦ 支持动态路由协议（RIP、OSPF）、VSU、802.X认证、ERPS环网保护协议、链路聚合 ¦ 支持云管理 | 台 | 5 | 一楼B、C、D、E区弱电井 |
| 9 | 线路及设备安装调试费 |  |  |  | 项 | 1 |  |