	中医院能源中心屋面漏水维修

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	拆除屋面瓷砖及水泥层至楼板
	项
	1
	

	2
	2F排烟管道漏水
	处
	1
	

	3
	3F前左边电梯墙壁渗水
	处
	1
	

	4
	3F前右边玻璃窗屋面漏水
	处
	1
	

	5
	3F中药制剂房间漏水
	处
	1
	

	6
	3F中药制剂走廊幕墙玻璃顶部漏水
	处
	2
	

	7
	3F空调机房旁幕墙玻璃顶部漏水
	处
	1
	

	8
	一楼锅炉房旁走廊漏水
	处
	1
	

	9
	4F消防楼梯屋面水泥板漏水
	处
	1
	

	10
	土渣吊运及清运
	项
	1
	

	合计:
	


以上清单仅供参考，投标方需现场自行勘察，根据实际情况施工，确保整个屋面5年内不漏水。
施工工艺说明
施工前提： 选择连续晴朗的天气施工，保证基层干燥。（材料品牌限定三选一：东方雨虹、立邦、美国UGL）
1. 基层处理

   · 清理： 彻底铲除原有失效的防水层、鼓起的水泥层。用扫帚、铲刀等工具将基层的灰尘、泥沙、青苔、杂物完全清理干净。

   · 找平： 用水泥砂浆修补较大的孔洞、裂缝和凹陷处。确保基层坚固、平整、干净、无明水。

   · 处理节点： 对所有阴阳角、管道根部用水泥砂浆做抹弧处理（做成R角），避免应力集中。在女儿墙阴角、管道根部等关键节点预先涂刷一遍涂料，并铺设一层聚酯布做增强处理。

2. 涂刷底层涂料

   · 按照产品说明配制涂料（如果是双组份）。

   · 使用辊筒或刮板，均匀涂刷第一遍防水涂料。涂刷方向保持一致，确保无漏刷。

   · 待第一遍涂料表干（不粘手）后，垂直交叉涂刷第二遍涂料。总厚度应达到1.5mm以上（或根据产品要求）。

3. 铺贴卷材

   · 在涂料层上直接铺贴自粘卷材。根据屋面形状进行预铺、裁切。

   · 从低处向高处铺贴，撕掉卷材底面的隔离膜，一边撕一边用压辊向前滚动，排出空气，确保卷材与涂料层充分粘结。

   · 卷材搭接宽度不小于8cm，搭接边要用力压紧，必要时可用专用密封膏封边。

4. 节点加强处理

   · 卷材在女儿墙上翻高度不低于25cm（泛水高度）。

   · 管道、落水口等部位，卷材需要上包并裁剪合适，用金属压条固定或专用密封胶密封，确保万无一失。

5. 闭水试验及保护层

   · 防水层完全干固后（通常3-7天），进行24-48小时闭水试验，确认无渗漏。

   · 通过后，即可铺设保护层。保护层至关重要，它能保护防水层免受紫外线老化和物理破坏。

   · 做法： 铺设一层水泥砂浆保护层（3-5cm厚）或铺设隔热砖。

