
附件1
消防系统维护保养服务采购内容及要求
一、项目概况

泉州市中医院位于泉州市鲤城区笋江路388号。

1、项目一期由1幢17层病房楼（建筑高度72.3m），1幢4层门诊医技楼，1幢2层能源中心、药剂中心，配套1间太平间，1幢1层高压氧舱，室外独立地下室生活消防水泵房及其他配套设施组成。医技楼与病房楼设连通的一层地下室。总建筑面积11.29万平方米，占地面积7.79万平方米。

本工程消防设施有：室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷淋灭火系统、自动扫描射水高空水炮系统、七氟丙烷气体灭火系统、手提式推车式灭火器、火灾自动报警及联动控制系统、防排烟系统、消防应急照明系统和应急广播系统、消防电梯、防火卷帘门以及消防电源。

消防水池有效容积900立方米，屋顶消防水箱容积75立方米，消防供水水源为市政自来水，分别从东西侧各引入DN200市政给水管两根，为二路供水。在首层设1个消防控制中心，里面设火灾自动报警系统设备，包含：1台报警控制器，1台联动控制柜，1套消防广播系统，1套消防通讯系统，1套水喷淋消防，1套高空水炮控制系统。

本消防工程中，火灾自动报警系统共3774个烟感探头，1477个温感探头，230个报警按钮，警报器154套；自动喷水灭火系统共21337个喷头；高空自动射水灭火装置共4套；室内消火栓系统共502套消火栓箱，室外消火栓系统共11个室外消火栓；防排烟系统设有58台排烟风机。地下室防火分区为10个，共有18个防火卷帘门，122个防火门；裙楼1-4层防火分区为17个，共有59个防火卷帘门，243个防火门；主楼5-17层防火分区每层为2个，每层43个防火门；消防电梯共11部。

2、后勤综合楼属二类高层（2020年2月9日消防验收备案），地上共12层，裙房2层，总建筑面积10696.38平方米，建筑总高度39.8米。

本工程消防设施有：室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷淋灭火系统、手提式推车式灭火器、火灾自动报警及联动控制系统、防排烟系统、消防应急照明系统和应急广播系统、电气火灾监控系统、消防电梯以及消防电源。

屋顶消防水箱容积20立方米，消防供水水源为市政自来水，分别从医疗主楼消防水池为二路供水。和医疗主楼一层A区消防控制中心合并，里面设火灾自动报警系统设备，包含：1台报警控制器，1台联动控制柜，1套消防广播系统，1套消防通讯系统，1套水喷淋消防。

本消防工程中，火灾自动报警系统共366个烟感（光烟）探头16个温感（定温）探头，55个报警按钮（手报），声光警报器19套；自动喷水灭火系统共1028个喷头；室内消火栓系统共71套消火栓箱，室外消火栓系统共2个室外消火栓。共有36个常闭式防火门，敞开式防火门11个；主楼1-12层防火分区每层为1个；灭火器箱48套，消防电梯共2部。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

1、维保范围：

（1）火灾自动报警系统(包括主机、电源、探头)；

（2）自动喷淋灭火系统（包括管路、喷淋泵、各种阀类、电气控制）；

（3）消火栓系统（包括管路、消火栓泵、各种阀类、电气控制）；

（4）气体灭火系统（能源中心配电室、医疗主楼配电室、CT室、放射科、信息科机房）；

（5）自动扫描射水高空水炮系统；

（6）防排烟系统检查与功能测试；

（7）应急照明和疏散指示系统；

（8）消防广播系统；

（9）消防对讲电话系统；

（10）防火卷帘；

（11）联动控制系统；

（12）消防供水设施；

（13）消防电梯；

（14）电气火灾监控系统；

（15）防火分隔；

（16）细水雾灭火器；

（17）干粉灭火系统；

（18）泡沫灭火系统；

（19）主要消防设施设备标识；

（20）灭火器及其他消防设施设备。

2、维保目的：

保证各消防设施安全可靠，随时随处在正常稳定的准工作状态。

3、服务内容及要求：

维保方应做好采购方整个消防报警、火灾联动等系统的日常巡查和维护工作保证能正常运行，全部设备均达到要求的技术服务。一旦系统发生故障， 维保方应在接到采购方通知后一个小时内派人到现场处理，所属消防设备设施出现的故障由维保方负责维修或更换，如消防设备设施故障确实不能维修需要更换，所需更换的设备、配件等器材由采购方承担。单价在200元以下的配件如：烟感、温感、手报、疏散指示灯、安全出口指示灯、控制模块、室内消火栓箱门板等配件的更换和维修及费用由维保方负责，叁年总费用不超过2万元，超过2万元部分由医院承担。无论是双方谁提供的材料，均应符合国家有关质量要求，不得使用伪劣产品（投标时应列出200元以下消防配件清单和价格，单价不能高于市场价格，结算时按清单和价格进行核算高于市场价的，甲方有权对价格进行调整）。
▲1）、维保内容及周期：

	维保周期表

	维保项目
	维保内容
	维保周期
	备注

	
	
	半月
	每季
	半年
	每年
	月度检查为每月二次

	一、火灾报警系统

	1、报警控制器
	核对系统点位
	√
	
	
	
	

	
	试验自检功能
	√
	
	
	
	

	
	打印机打印功能
	√
	
	
	
	

	
	火灾显示盘功能
	√
	
	
	
	

	
	试验电源部分
	
	√
	
	
	

	2、火灾探测器
	测试火灾报警和故障报警功能
	√
	
	
	
	全年检测100%覆盖

	3、手动报警按钮
	测试火灾报警和故障报警功能
	√
	
	
	
	

	4、火灾声光警报装置
	测试声光报警功能
	√
	
	
	
	

	5、消防联动控制
	联动控制设备联动测试
	
	
	√
	
	

	
	试验电源主备电切换功能
	
	
	√
	
	

	二、电气火灾监测系统

	1、电气火灾监测系统
	核对系统点位（注册点数、正常点数、异常点数）
	√
	
	
	
	

	
	检查整定值
	
	√
	
	
	

	
	现场模拟漏电、超温报警
	
	
	
	√
	抽查点不小于10%

	三、消防供水设备

	1、消防水池
	核对出水量。自动进水阀进水功能
	√
	
	
	
	

	
	液位检测装置报警功能
	√
	
	
	
	

	2、消防水箱
	核对出水量。自动进水阀进水功能
	√
	
	
	
	

	
	液位检测装置报警功能
	√
	
	
	
	

	3、消防水泵及控制柜
	主、备泵切换功能
	√
	
	
	
	

	
	测试电机绝缘
	
	
	
	√
	

	4、阀门
	检查水源阀门、消防水池水箱进水阀门、水泵进出口阀门及水箱出口阀门
	√
	
	
	
	

	
	消防给水系统管网阀门状态检查
	√
	
	
	
	

	5、稳（增压泵及气压水罐）
	测试稳压泵及气压罐稳压能力
	
	√
	
	
	

	
	检查启泵、停泵压力设定值
	
	√
	
	
	

	
	主、备泵切换功能
	
	√
	
	
	

	四、消火栓（消防炮）灭火系统

	1、室内消火栓
	试验屋顶消火栓出水压力、静压及水质
	√
	
	
	
	

	
	测试室内消火栓组静压和动压
	√
	
	
	
	

	
	更换消火栓箱封条、清理卫生
	
	√
	
	
	

	2、消防水喉
	射水试验
	√
	
	
	
	

	3、联动控制功能
	压力开关或水流开关等信号直接启泵测试
	√
	
	
	
	

	
	消火栓按钮启泵功能及信号指示功能
	√
	
	
	
	

	
	测试最不利点消火栓出水压力及流量
	
	√
	
	
	

	
	具有火灾探测控制功能的消防炮系统，模拟自动启动
	
	
	
	√
	

	4、消防炮
	试验消防泡手动、遥控操作功能
	√
	
	
	
	

	5、室外消火栓
	室外消火栓出水及压力测试
	
	
	
	√
	

	五、自动喷水灭火系统

	1、报警阀组
	核对系统压力值
	√
	
	
	
	

	
	试验全部报警阀组排放水阀排水功能
	√
	
	
	
	

	
	压力开关、水力警铃报警功能及自动联动喷淋泵
	√
	
	
	
	

	
	压力开关直接联动喷淋泵
	√
	
	
	
	

	
	距水力警铃3M远处警铃声声强是否大于70db
	√
	
	
	
	

	2、水流指示器
	核对反馈信号
	√
	
	
	
	

	3、联动控制系统
	每个报警阀后系统末端放水或放气，进行系统联动功能试验。
	
	√
	
	
	

	4、探测、控制装置
	测试火灾探测传动装置的火灾探测及控制功能、手动控制装置控制功能
	
	
	
	√
	

	5、充、排气装置
	测试充气、排气装置功能
	
	
	
	√
	

	六、泡沫灭火系统

	1、泡沫液储藏
	核对泡沫液有效期和储存量
	√
	
	
	
	

	
	储罐的配件应齐全完好，液位计，呼吸阀，安全阀及压力表状态应正常
	√
	
	
	
	

	2、联动测试功能
	灭火系统的联动控制
	
	√
	
	
	

	3、自吸液泡沫消火栓、移动泡沫产生装置、喷淋冷却系统
	测试吸液出泡沫功能；喷淋冷却系统检测
	
	
	
	√
	

	七、气体灭火系统

	1、瓶组与储罐
	核对灭火剂储存量，压力是否在正常范围
	√
	
	
	
	

	
	检查组件固定是否牢固，手动操作装置的铅封完好情况
	√
	
	
	
	

	
	检查组件固定是否牢固，手动操作装置的铅封完好情况
	
	
	
	√
	

	2、检漏装置
	测试称重、检漏报警功能
	√
	
	
	
	

	3、紧急启/停功能
	测试紧急启动/停止按钮的紧急功能
	√
	
	
	
	

	4、启动装置、选择阀
	模拟启动装置、选择阀手动启动功能
	
	√
	
	
	

	5、联动控制功能
	模拟联动喷气试验
	
	√
	
	
	

	6、气体灭火控制
	试验主备电源功能
	
	
	
	√
	

	
	自检功能
	
	
	
	√
	

	
	打印机打印功能
	
	
	
	√
	

	7、通风换气设备
	测试通风换气功能
	
	
	
	√
	

	8、备用瓶切换
	测试主、备瓶切换功能
	
	
	
	√
	

	八、机械加压送风系统

	1、送风口
	自动开启功能
	√
	
	
	
	

	2、送风机
	自动启动、停止功能
	√
	
	
	
	

	3、联动控制系统
	防火阀、送风自动开启、风机功能联动
	
	√
	
	
	

	
	测试风机绝缘
	
	
	
	√
	

	4、送风量、风速
	测试最大负荷状态下系统送风量、风速
	
	
	
	√
	

	九、机械排烟系统

	1、排烟阀、电动排烟窗、电动挡烟垂壁、排烟防火阀
	测试排烟阀、电动排烟窗/自动开启功能。测试挡烟垂壁的释放功能。测试排烟防火阀的动作性能
	√
	
	
	
	

	2、排烟风机
	自动启动、排烟防火阀联动停止功能
	√
	
	
	
	

	3、联动控制系统
	联动：挡烟垂壁、电动排烟阀、电动排烟窗的功能
	
	√
	
	
	

	4、排烟风量、风速
	测试最大负荷状态下系统排烟量、风速
	
	
	
	√
	

	十、集中控制应急照明

	1、集中控制应急照明系统及疏散指示标志
	切断正常供电，测量应急灯具照度
	√
	
	
	
	

	
	通过报警联动，检查应急灯具自动投入功能
	
	√
	
	
	

	十一、应急广播系统

	1、扬声器
	测试音量、音质
	√
	
	
	
	

	2、联动控制功能
	通过报警联动，检查合用广播系统应急强制切换功能、扬声器播音质量及音量。
	√
	
	
	
	

	3、广播分配盘
	测试分配盘的选层广播功能，测试合用广播系统应急强制切换。
	
	√
	
	
	

	
	测试CD播放盘的播音录音功能；测试功放的功能，测试主、备扩音机切换功能。
	
	
	
	√
	

	十二、消防专用电话

	1、消防专用电话
	测试消防电话主机与电话分机、插孔电话之间通话质量
	√
	
	
	
	

	
	拨打外线功能
	
	√
	
	
	

	十三、防火分隔

	1、防火门
	试验非电动防火门的启闭功能及密封性能
	√
	
	
	
	

	
	测试电动常开防火门，在火灾报警后能自动关闭并反馈信号
	√
	
	
	
	

	
	测试设置在疏散同道上并设有出入口控制系统的防火门，能自动和手动解除出入口控制系统
	
	√
	
	
	

	2、防火卷帘
	通过报警联动测试防火卷帘的自动控制功能、信号反馈功能。
	√
	
	
	
	

	
	试验防火卷帘的手动、机械应急性能
	
	√
	
	
	

	
	测试有延时功能的防火卷帘的延时时间，声光指示。
	
	√
	
	
	

	3、电动防火阀
	通过报警联动，检查电动防火阀的关闭功能及密封性
	
	
	
	√
	

	十四、消防电梯

	1、消防电梯
	测试首层按钮控制电梯回首层功能
	√
	
	
	
	

	
	通过报警联动，检查电梯自动迫降功能
	√
	
	
	
	

	
	消防电梯应急操作
	
	√
	
	
	

	
	电梯轿厢内消防电话通话质量功能
	
	√
	
	
	

	十五、细水雾灭火系统

	1、细水雾灭火系统
	测试储瓶式细水雾灭火系统启动装置的启动性能、减压装置减压性能、喷头喷雾性能
	√
	
	
	
	

	
	测试泵式细水雾灭火系统手动/自动启、停泵功能；主、备泵切换功能
	√
	
	
	
	

	
	测试分区控制阀的手动/自动控制功能，具有火灾探测控制系统的，应模拟自动控制功能
	
	√
	
	
	

	
	通过报警联动，检验开式细水雾灭火系统联动控制功能，进行模拟喷放细水雾试验
	
	
	
	√
	

	
	通过末端放水，测试闭式细水雾灭火系统联动功能。测试水流指示器报警、压力开关报警功能。
	
	
	
	√
	

	十六、干粉灭火系统

	1、干粉灭火系统
	检查驱动气瓶压力和干粉储存量
	√
	
	
	
	

	
	通过报警联动模拟干粉喷放试验
	
	√
	
	
	

	十七、灭火器

	1、灭火器
	核对选型、压力和有效期
	√
	
	
	
	

	
	对同批次的灭火器随即抽取一具进行灭火、喷射等性能试验
	
	√
	
	
	

	十八、主要消防设备标识

	1、管道阀门、压力开关
	建筑消防设施管道阀门，应指示正常运行位置，并标识开、关的状态
	√
	
	
	
	

	2、压力指示表
	建筑消防设施压力指示表应能正常、正确显示实时压力指数
	√
	
	
	
	

	十九、电气火灾监控系统

	电气监测系统
	坚固水平、再准时地清除一下监控的广角镜头、及其外壳
	√
	
	
	
	

	
	发觉出現了卡屏、或者界面起伏、界面不清楚
	√
	
	
	
	


▲2）、服务人员配置及应急检修：为确保当采购方设备出现严重故障时能及时快速检修，当采购方设备出现严重故障时，维保方接到采购方通知，将于一小时内赶到现场，进行应急维修，对维修结果做好记录。维修完成后向采购方出具《应急检修报告》。

▲3）、其他检查：应采购方要求，可在重大事件之前对消防系统进行常规检查。

▲4）、在发生火灾时，由于消防报警系统及其他维保范围内的设备或线路不能工作，维保方应承担相应经济和法律责任；

▲5）、维保方应协助采购方做好消防主管部门的消防系统安全检查迎检；

▲6）、维保方应严格遵守采购方的规章制度，并严格遵守施工现场的安全管理规定；

▲7）、要求有维保记录；

▲8）、建立消防维保档案：为采购方建立一套详细的消防维保档案，包括维护方案操作细则、维护记录、工作报告，在以后的系统维护保养过程中将严格按照消防维保档案和消防系统维护保养操作细则及工作报告来执行。维保档案服务期满应完整移交给采购方。

▲9）、技术培训：

9.1维保方负责对采购方的人员提供技术培训，使采购方的人员能进行日常的维护和管理。培训安排在每次检修/试验时进行，也可应采购方要求在合同有效期内随时进行，次数不限。

9.2维保方应免费提供采购方全员消防培训，培训需根据采购方要求的时间地点，分批次分科室进行全员消防培训和消防演练，全员消防培训和消防演练全年次数不少于2次。并负责甲方每月的消防台账整理。

▲10）、设备保障：为了保证采购方系统长期稳定运行，维保方向采购方承诺在合同有效期内保证向采购方提供本套消防系统所需的备品备件，价格不高于市场价格。

▲11）、成交方需固定1-2个熟悉采购方消防系统的工作人员,负责消防设施的维保。（提供人员名单及近6个月任一个月不含投标截止当月的社保证明）

▲12）、配合采购方及上级主管部门组织的消防检查、宣传及其它消防相关工作;如配合上级及外部单位检查需要进行联动测试,维保单位必须到场参加联动测试。

▲13）、全面认真执行国家的有关规定,并承担相应的责任。认真服从消防救援管理部门的技术指导。

▲14）、消防系统维保单位需每月把维保情况书面报表向采购方汇报,发现问题及时提出整改意见,以便采购方随时检查。保证随时发现和解决问题,确保设备运行状况良好。

▲15）、消防系统和设备发生故障,维保单位应做好设备暂停使用或给予恰当的保护。

★16）本项目消防维保数据需上传至福建省消防救援总队，投标人投标时需提供消防救援总队备案查询名单截图及链接。
三、商务条件（以下内容为不允许负偏离的实质性要求，否则为无效投标）

1、交付地点：采购人指定地点。

交付时间：合同签订后 (30) 天内所有人员设备全部进场。
交付条件：所有人员设备全部进场后，经采购人验收合格。

4、履约保证金：是。履约保证金百分比：2%。说明：成交人应向采购人提交按中标金额2%计算的履约保证金。该履约保证金在成交人履行完合同、全部移交后30天内一次性无息退还。履约保证金提交方式：以电汇、银行转账、支票、汇票、本票等方式提交。

5、验收方式数据表格

	验收期次
	验收期次说明

	36
	根据采购文件要求。


6、支付方式数据表格
	支付期次
	支付期次说明

	12
	维保费用每季度支付一次，结算时根据采购人对中标方的考核(每月考核一次)，考核合格后支付100%的季度服务费。


7、报价要求
7.1此项目为叁年包干价，报价应含院税费、人员费用、维修费用、保险费用以及应由中标方承担的所有相关费用。

7.2供应商漏报的单价或报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在总报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

7.3本采购文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与供应商签订合同时，由双方协商订立。

8、安全责任

8.1成交人在提供服务和维保过程中应遵守安全维保安全生产的法律法规及规范，做好安全工作。

8.2成交人在提供服务和维保过程中产生的安全责任事故（包括人身伤亡及财产损失等）由成交人承担全部的经济赔偿责任、行政处罚责任直至刑事安全责任。

8.3采购人对维保安全不承担任何的责任。发生维保安全责任事故时，成交人应积极处理，并承担全部的责任。若因施工安全问题造成采购人的经济损失或者其他损失，成交人应承担全部的赔偿责任，并按该损失的30%支付采购人违约金。

8.4 合同期间，成交人应按照劳动法等相关规定，自行为其所属员工购买工伤保险或雇主责任险、意外伤亡保险等相关保险、发放相应工资和劳保用品等，并负责定期对其工作人员进行遵纪守法和安全操作教育培训和安全作业监督。服务期间，成交人工作人员如因意外或违规操作设备或自身身体原因造成人员伤残、伤亡事故，成交人承担全部法律责任和经济赔偿，采购人不承担任何责任，成交人与所聘用的从业人员如发生一切劳动或劳务纠纷均与采购人无关。 

8.5成交人工作人员严格遵守国家用电规范和甲方有关用电及消防安全规定，相关用电线路、电器的铺设、安装，不能擅自乱拉、乱接电线，对违反规定的，采购人有权按照500元/人次的标准扣减当月服务费，若因成交人违反安全规定造成触电、断电、短路引起火灾或人员伤亡事故的，均由成交人承担相应法律和经济责任，同时当月服务考核定为不合格，扣发当月全部服务费，并视情节严重情况，采购人有权单方解除合同。

9、其它要求

9.1本次采购为整体采购项目，投标人必须对所有内容进行投标响应及报价，否则为无效投标。由采购人与中标人签订承包合同，并实施考核监督管理。中标人若将中标项目转包或分包其他人或发生违约行为，采购人有权终止合同的履行，并追究相应法律责任。

9.2投标人的投标报价须包含完成本项目有关的一切费用，招标人不再承担任何开支。

9.3投标人对本项目只能有一个报价，采购单位不接受有选择的报价。

9.4投标人可自行组织进行现场踏勘。经采购人允许，投标人可为考察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担考察现场的责任和风险。投标人对本次采购服务项目的现状应有充分认识，自行判断能够完成本项目的服务工作所需的费用。成交之后不得以实际情况与现场实际不一致而要求采购人给予补偿。



