泉州市中医院出入口人脸警戒系统、一键报警、原有监控设备更换

项目方案书

二零二六年五月

一、项目概况

1、项目名称

泉州市中医院出入口人脸警戒系统、一键报警、原有监控设备损坏更换

2、项目背景

应上级文件要求，现有部分重点点位摄像机功能不能满足对重点人群的预警作用，可能存在未知的安全隐患，增加院内安全事件的风险值。为最大程度解决未知隐患，需对重点点位设备进行升级替换，新设备需具备人脸识别能力，在高风险人员进入院区时消控室可第一时间收到预警信息，采取及时有效的安全保障措施。

3、项目建设内容

医院门诊大厅、急诊、住院部入口，共计3个入口，安装具备人脸识别的摄像机及录像机，具备对特定人员出入医院进行预警的功能。

新增一键报警装置，具备突发情况下的预警。

原有监控设备维修更换

二、项目建设方案

1、门诊大厅入口：原有监控拆除，更换为人脸识别摄像机，原有线路利旧，摄像头端线路加长移位至入口处。

2、急诊入口：原有监控拆除，更换为人脸识别摄像机，原有线路利旧，摄像头端线路加长移位至入口处。

3、住院部入口：原有监控拆除，更换为人脸识别摄像机，原有线路利旧，摄像头端线路加长移位至入口处。

4、新增一键报警点，一键报警设备及按钮由业主提供，接入现有的一键报警终端。

①发热门诊新增一键报警及监控头

②B超登录处新增一键报警

③检验科新增一键报警及监控头

④5楼B区护士长新增一键报警及监控头

⑤17楼护士长新增一键报警及监控头

⑥3楼DSA手术室新增监控头2路

5、原有监控设备损坏更换（详见清单）

11、人脸识别预警需具备如下功能：

①支持建立名单库（总库容不少于5万张），进行目标抓拍、比对报警；

②支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标。

③支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段。

三、施工工艺要求

（一）线缆的敷设

（1）线缆铺放时，先铺放远处的信息点或主干点，后铺放近处的信息点或主干点。根据各个信息点的线缆长度进行估算，合理分配线缆，从而节省材料。

（2）施工中应采用人工放线的方法，同时不得硬拉。用电缆引线牵引通过线管，要避免因拉力过大而损坏线缆结构而造成系统性能下降甚至断路。线缆的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受外力的挤压和损伤。

（3）在线缆两侧将预留足够的线供端接和制作使用。对于铜缆，设备间预留长度宜为0.5-1.0m，工作区宜为30cm。对于光缆，预留长度宜为3-5m，有特殊要求的应按设计要求预留长度。

（4）线缆在布放时要特别注意线缆（特别是光纤）的转弯位置的处理。保持一定的转弯半径，非屏蔽4对双绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍，光缆的弯曲半工半续径应至少为光缆外径的20倍，避免造成铜缆受损和光纤中断。

（5）布放4对双绞电缆时，管道的截面利用率不宜大于30%。布放水平、主干线缆时线槽的截面利用率不宜大于50%。

（6）对于水平电缆，将从各个分配线架延着水平线槽、线管到达信息口底盒，水平线缆铺放前同样应选择最短路径。水平电缆终端的标签应固定粘贴在电缆两边20-30cm处，以便配线架理线及模块端接。

（二）摄像头规范

（1）摄像机或门禁人脸识别镜头应避免强光直射，保证摄像管靶面不受伤损。摄像机镜头应从光源方向对准监视目标，并应避免逆光安装；当需要逆光安装时，应降低监视区域的对比度。

（2）镜头视场内，不得有遮挡监视目标的物体。

（3）摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方，安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装的高度，室内宜距地面2.5～５米或吊顶下０.２米处，室外应距地面３.５～１０米，并不得低于３.５米。

（4）摄像机安装前应按下列要求进行检查：将摄像机逐个通电进行检测和粗调，在摄像机处于正常工作状态后，方可安装；

（5）摄像机的电缆和电源线均应固定，并不得用插头承受电缆的自重。

（6）先对摄像机进行初步安装，经通电试看、细调，检查各项功能，观察监视区域的覆盖范围和图象质量，符合要求后方可固定。

（三）标签规范

如果要充分发挥结构化布线系统的管理功能，就必须配备一套完善的标签及子系统识别标准，根据EIA/TIA606商业建筑的电讯通道结构管理标准，作出以下要求：

（1）识别同一线缆的两个端子的标签应具有同样的颜色；

（2）交叉连接通常在两个不通的彩色区域的连接外进行。

四、项目资料

设备采购到货后，由甲方组织设备到货验收，确认无误后签署设备到货确认单。

涉及隐蔽工程施工的，需经甲方现场核查确认并拍照留存，签署隐蔽工程验收确认单，施工单位方可对隐蔽工程进行覆盖施工。

项目建设完成，经施工单位书面申请，甲方组织验收，验收通过后施工单位需向甲方移交过程材料及竣工材料。

五、质保说明

（1）设备质保1年，质保期为项目通过验收后开始计算。质保期内设备出现性能故障或产品质量问题的，由施工单位负责维修或更换；如因不合理使用、维护或人为原因发生损坏的，则不在质保范围内。

（2）新装设备质保期内因发生故障且不可维修需更换新设备的，则新设备的质保时间根据项目质保时间计算，不再另行计算质保时间。

（3）质保期内需保障咨询电话通畅，接听和解答关于设备的任何疑问和要求。

（4）设备出现故障时，收到甲方反馈，施工单位技术人员应在24小时内到达现场进行故障排查；重大故障修复时间不大于12小时，一般故障修复时间不大于72小时。如遇特殊情况，无法及时修复的，施工单位应及时向甲方报告协调解决。有疑难故障时由施工单位负责调动厂商和相关技术支持限时到达现场解决故障。

原有录像机及监控头及配件损坏清单如下：

| 故障点位归属录像主机信息 |  |  |  |  |  | 故障排查 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 录像机位置 | 录像机IP地址 | 总硬盘位 | 实际安装盘数 | 损坏盘数 | 故障点位IP |  | 故障点位名称 | 故障原因 | 修复建议 | 备注 |
| A区-1F-弱电井 | 192.192.0.121 | 16 | 8 | 6 | 192.192.0.125 |  | 住院部电梯10# | 电源适配器损坏 | 更换 | 监控主机更换 |
|  |  |  |  |  | 192.192.0.127 |  | 住院部A区医疗梯 | 网桥坏 | 更换 |  |
| A区-1F-弱电井 | 192.192.0.110 | 8 | 8 | 4 |  |  |  |  | 更换 |  |
|  |  |  |  |  | 192.192.0.127 |  | 住院部A区医疗梯 | 网桥坏 | 更换 |  |
|  |  |  |  |  | 192.192.0.132 |  | 核酸检测处1# | 摄像头坏 | 更换 |  |
| A区-1F-弱电井 | 192.192.0.123 | 8 | 8 | 0 | 192.192.0.72 |  | 住院部门口 | 摄像头坏 | 更换 |  |
|  |  |  |  |  | 192.192.0.104 |  | 消控室旁路口 | A区弱电井内 智能控制箱内 33A电源适配器坏 | 更换 |  |
|  |  |  |  |  | 192.192.0.93 |  | 消控室内 |  |  |  |
| A区-1F-弱电井 | 192.192.0.240 | 16 | 16 | 4 | 192.192.0.60 |  | 负1F-2-JK04楼梯前室 | 摄像头坏 | 更换 |  |
|  |  |  |  |  | 192.192.0.68 |  | 负1F-2-JK12 C过道 | 摄像头坏 | 更换 |  |
|  |  |  |  |  | 192.192.0.76 |  | 污水处理厂 | 摄像头坏 | 更换 |  |
| A区-1F-弱电井 | 192.192.0.241 | 16 | 16 | 4 | 192.192.0.21 |  | 3F-5-JK-14 | 线路断 | 更换线路 |  |
|  |  |  |  |  | 192.192.0.24 |  | 3F-4-JK23 | 摄像头坏 | 更换 |  |
| A区-1F-弱电井 | 192.192.5.168 | 8 | 8 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| A区-1F-弱电井 | 192.192.0.244 | 16 | 4 | 0 | 192.192.0.80 |  | C区医梯12 | 网桥不稳定 | 更换 |  |
|  |  |  |  |  | 192.192.0.94 |  | 观光梯3 | 电源适配器损坏 | 更换 |  |
|  |  |  |  |  | 192.192.0.95 |  | 观光梯2 | 电源适配器损坏 | 更换 |  |
|  |  |  |  |  | 192.192.0.97 |  | C1区电梯监控 | 摄像头坏 | 更换 |  |
|  |  |  |  |  | 192.192.0.98 |  | B区急诊电梯 | 摄像头坏 | 更换 |  |
|  |  |  |  |  | 192.192.0.99 |  | E区4号梯 | 摄像头坏 | 更换 |  |
| 后勤楼-2F-弱电室 | 192.192.1.247 | 8 | 6 | 2 | 172.16.10.72 |  | 门卫旁通道 | 后勤楼 餐厅到宿舍楼通道 弱电箱 电源烧坏 变压器5个 5口交换机1台 |  |  |
|  |  |  |  |  | 172.16.10.73 |  | 餐厅通道1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 172.16.10.76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 172.16.10.83 |  | 正大门 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 172.16.10.81 |  | 宿舍后通道 | 电源适配器损坏 |  |  |
|  |  |  |  |  | 172.16.10.87 |  | 屋面 | 后勤楼10楼弱电井 没有电 |  |  |
|  |  |  |  |  | 172.16.10.88 |  | 屋面通道2 |  |  |  |
| 后勤楼-2F-弱电室 | 192.192.1.248 | 8 | 8 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 停车场立杆 | 新增线路及监控 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 能源楼外立杆 | 新增线路及监控 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 太平间立杆 | 新增线路及监控 |  |  |

| 视频监控系统工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中医院监控 单位：元/人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |  |  | 说明 |
| 1 | 人脸识别摄像机筒机 | 海康威视 | DS-2CD3646FWDA3/F-LZS | 台 | 3 |  |  | • 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 • 支持对人脸抓拍功能 • 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 • 最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 支持电动变焦 • 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m；白光：2.7~12 mm，最远可达30 m，7~35 mm，最远可达40 m • 支持最大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同视频环境 • 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 |
| 2 | 录像机32路16盘位 | 海康威视 | DS-8832N-R16/4K | 台 | 1 |  |  | • 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 • 存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘 • 视频接口：2×HDMI，2×VGA • 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 • 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） • 反向供电：1路DC12V 1A • 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 •• USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 • 扩展接口：1×eSATA • 输入带宽：320Mbps（开启RAID后为200Mbps） • 输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps） • 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 • 解码能力：最大支持32×1080P • 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 • RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，RAID与智能应用互斥 • 整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用 • 内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标 • 支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图 • 目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 • 目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张 • 目标抓拍：4路视频流（2MP） • 目标比对：16路图片流 |
| 3 | PoE交换机 | 锐捷 | RG-ES104GS-P-E | 台 | 1 |  |  | 符合 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x 4个10/100/1000 Base-T 以太网端口(Data/Power) ，2个10/100/1000 Base-T 以太网端口(Data) 2K MAC 地址和 MAC 地址自动学习 IEEE 802.3x 全双工流控和半双工 backpressure 流控 12Gbps 无阻塞线速转发背板带宽 PoE端口单口最大输出功率: 30 W，整机PoE功率55W 标准共享、VLAN隔离双模式切换，1-2口为优先级端口 支持桌面和壁挂等多种安装方式，即插即用 |
| 4 | 监控硬盘 |  | sT | 块 | 4 |  |  | 企业级8TB |
| 5 | 六类网线 | 海康威视 |  | 箱 | 2 |  |  | 导体直径（网线）：0.53mm 24AWG 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 网线线芯：8芯 屏蔽性能：非屏蔽 防火等级：UL CM 线缆类别（网线）：CAT 6 |
| 6 | PVC管 |  |  | 米 | 200 |  |  | 具备阻燃绝缘 |
| 7 | 电源线 |  |  | 米 | 220 |  |  | RVV2*1.0 |
| 8 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  | 扎带、标签、线卡、水晶头、胶带、管线接头、线槽、波纹管等辅助性材料 |
| 9 | 施工调试费用 |  |  | 项 | 1 |  |  | 对设备进行安装、调试、立杆及基础；含3年质保 |
| 小计: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门诊数字监控维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 录像机32路16盘位192.192.0.121 | 海康威视 | DS-8832N-R16 | 台 | 1 |  |  | 1. 嵌入式网络硬盘录像机；存储接口≥16个SATA接口；视频接口≥2×HDMI，≥2×VGA；2. 网络接口≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；3. 报警接口≥16路报警输入，≥9路报警输出；反向供电≥1路DC12V 1A；4. 串行接口≥1路RS-232接口，≥1路半双工RS-485接口；USB接口≥2×USB 2.0，≥2×USB3.0；5. 支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等；6. 支持接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动；7. 支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息；8. 输入带宽≥320Mbps；输出带宽≥256Mbps；接入能力≥64路H.264、H.265格式高清码流接入；9. 解码能力：最大支持≥12×1080P；显示能力：最大支持≥4K+1080P异源输出； |
| 2 | 400万半球网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD1345V2-LA | 台 | 13 |  |  | 1.具有400万CMOS传感器，内置麦克风，半球型摄像机。2.支持智能补光，可切换白光灯、红外灯；夜间图像画面为彩色效果。3.支持图像画面信息不应有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应有前冲现象、图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象。4.支持自动白平衡调整:当使用环境实际色温在 2800K~10000K范围内变化时，应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩5.支持开放型网络视频接口，SDK，GB28181协议，支持云平台接入。6.具有移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息。7.具备彩色模式、黑白模式设置选项，并具有自动、定时转换设置选项。8.支持在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持 POE 供电。 |
| 3 | 监控硬盘 |  |  | 块 | 21 |  |  | 企业级8TB（用于192.192.0.121，192.192.0.110，192.192.0.240，192.192.0.241，192.192.1.247，192.192.1.248） |
| 4 | 六类网线 | 海康威视 |  | 箱 | 1 |  |  | 导体直径（网线）：0.53mm 24AWG 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 网线线芯：8芯 屏蔽性能：非屏蔽 防火等级：UL CM 线缆类别（网线）：CAT 6 |
| 5 | 电源适配器 |  |  | 个 | 11 |  |  |  |
| 6 | 网桥 |  |  | 对 | 3 |  |  |  |
| 7 | 5口交换机 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | PVC管 |  |  | 米 | 200 |  |  | 具备阻燃绝缘 |
| 9 | 电源线 |  |  | 米 | 200 |  |  | RVV2*1.0 |
| 10 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  | 扎带、标签、线卡、水晶头、胶带、管线接头、线槽、波纹管等辅助性材料 |
| 11 | 施工调试费用 |  |  | 项 | 1 |  |  | 对设备进行安装、调试、立杆及基础；含3年质保 |
| 小计: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新增一键报警点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万半球网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD1345V2-LA | 台 | 8 |  |  | 1.具有400万CMOS传感器，内置麦克风，半球型摄像机。2.支持智能补光，可切换白光灯、红外灯；夜间图像画面为彩色效果。3.支持图像画面信息不应有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应有前冲现象、图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象。4.支持自动白平衡调整:当使用环境实际色温在 2800K~10000K范围内变化时，应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩5.支持开放型网络视频接口，SDK，GB28181协议，支持云平台接入。6.具有移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息。7.具备彩色模式、黑白模式设置选项，并具有自动、定时转换设置选项。8.支持在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持 POE 供电。 |
| 2 | 监控硬盘 |  |  | 块 | 2 |  |  | 企业级16TB |
| 3 | 六类网线 | 海康威视 |  | 箱 | 2 |  |  | 导体直径（网线）：0.53mm 24AWG 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 网线线芯：8芯 屏蔽性能：非屏蔽 防火等级：UL CM 线缆类别（网线）：CAT 6 |
| 4 | 一键报警联动开关及线路 |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 5 | PVC管 |  |  | 米 | 300 |  |  | 具备阻燃绝缘 |
| 6 | 电源线 |  |  | 米 | 100 |  |  | RVV2*1.0 |
| 7 | 辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  | 扎带、标签、线卡、水晶头、胶带、管线接头、线槽、波纹管等辅助性材料 |
| 8 | 施工调试费用 |  |  | 项 | 1 |  |  | 对设备进行安装、调试、立杆及基础；含3年质保 |
| 小计: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计: |  |  |  |  |  |  |  |  |