附件：

中医院院内室外喷淋消防主管道更换方案

如图所示绿色线体为喷淋消防主管道，从水泵房上来连接主楼及后勤楼，现把这两条主管道拆除更换φ200钢丝网架消防管，黄色线体为新路线从绿化至原急诊门口阀门井内，减少破坏水泥路面，更换管道总长度417米。
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	泉州市中医院室外喷淋消防主管更换清单

	

	工程名称：泉州市中医院室外喷淋消防主管更换项目
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金    额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	室外消防管道

	1
	031001006001
	复合管(联塑、日丰、中财)三选一
	(1)连接形式:电熔连接
(2)安装部位:室外
(3)介质:消防给水
(4)材质、规格:钢丝网骨架PE复合管PE200、PN1.6MPa 
(5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
	m
	417.000
	
	

	2
	031003003002
	焊接法兰阀门
	(1)更换铸钢闸阀
(2)连接形式:法兰
(3)材质:铸钢
(4)规格、压力等级:DN200、1.6MPa
(5)类型:闸阀
	个
	10.000
	
	

	3
	040504001001
	砌筑井
	(1)地面操作钢筋混凝土矩形立式闸阀井 2000长X1300宽X1500深 07MS101-2-66
(2)混凝土强度等级:C15、C25、C30
(3)砂浆强度等级、配合比:1:2(32.5)
(4)盖板材质、规格:C25混凝土，厚度150mm
(5)垫层、基础材质及厚度:C15垫层，厚度100mm、C25底板，厚度200mm
(6)砌筑材料品种、规格、强度等级:C25混凝土
(7)勾缝、抹面要求:井内侧抹灰
(8)井盖、井圈材质及规格:井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁)
(9)钢筋制作、安装
(10)井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步)
	座
	5.000
	
	

	4
	040101002001
	挖沟槽土方
	(1)三类土
(2)2m以内
	m3
	417.000
	
	

	5
	040103001001
	填方
	(1)符合设计及规范要求
(2)投标方自行考虑
(3)符合设计及规范要求
(4)回填用砂
	m3
	417.000
	
	

	6
	040103002001
	余方弃置混凝土路面
	(1)渣土
(2)投标单位自行考虑
	m3
	417.000
	
	

	7
	041001001001
	拆除路面
	(1)拆除混凝土路面
(2)25cm
	m2
	15.000
	
	

	8
	041001001002
	拆除路面
	(1)拆除水泥稳定碎石基层
(2)20CM
	m2
	15.000
	
	

	9
	040203007001
	水泥混凝土
	(1)C35水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度25cm)
	m2
	15.000
	
	

	10
	040202015001
	水泥稳定碎（砾）石
	(1)水泥稳定层(摊铺机摊铺 厚度10cm)
(2)水泥稳定层(摊铺机摊铺 厚度10cm) 厚度小于15cm
	m2
	15.000
	
	

	11
	
	拆除旧管道、检修井
	拆除旧管道、检修井
	项
	1.000
	
	

	合        计
	


